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	          REGULACIÓN QUEMADOR LLAMA AZUL TBP

Fecha: _02_/_11_/_2006_
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En este resumen del Libro de Instrucciones del “Quemador de Llama Azul – TBP”, se explican ciertos detalles de relevancia para un correcto ajuste de los parámetros de combustión.

En primer lugar comentaros que la potencia nominal del quemador es de 27,3 Kw y solo se incorpora en calderas Serie EUROFELL de 5 elementos de hierro fundido. Dicha caldera se denomina EUROFELL BLUE 30.

SALIDA DE GASES:

Estos grupos térmicos se pueden instalar con salida de gases bien de Tiro Natural  de 125mm. o bien con sistema de Tiro Forzado de 80 mm. En este último caso la distancia máxima equivalente es de 10 Mtrs. Las equivalencias a tomar son las mismas que para las calderas con quemador de llama Amarilla.

Los Grupos Térmicos EUROFELL BLUE no incorporan retención en la salida de gases.

Los Grupos Térmicos EUROFELL BLUE no se fabrican en modelo FF ( Estanca).

BOQUILLAS:

Las boquillas a utilizar son de 80º H con un galonaje de 0,55 Us / Gal.

FOTOCELULA:

La fotocélula que se incorpora en este quemador es: Célula Landis QRC 1 A 1  Cod: CQFE0CI10

REGULACIÓN:

La regulación debe de efectuarse siempre bajo unos ajustes fijos de la tobera de aspiración y la clapeta de aire.

La clapeta de aire debe de dejarse siempre abierta a tope y la tobera de regulación siempre ajustada al Nº 1. 

Presión de bomba:

Variable entre 10 y 15 bar, siendo su valor más optimo 13 bar.

Ajuste de aire:

El ajuste del exceso de aire se realizará siempre a través de la caña, hasta conseguir unos valores de          CO2= 11,5 a 13 %, siendo lo más recomendado un ajuste a 12,5 % en condiciones normales. La concentración de CO será siempre inferior a 70 ppm. 

Para un primer arranque, la caña debe de ajustarse de tal forma que la pletina indicadora quede metida hasta dentro y después retroceder si se necesita más aire. También puede variarse ligeramente la presión de bomba a tal efecto.
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Ajustar con la llave Allen de 4mm.





              COPA DE LLAMA

GIRAR Y EXTRAER





AJUSTE FIJO  DE LA DISTANCIA  BOQUILLA – CONO 





4,2 mm





MENOS PRESIÖN – MÁS AIRE





MÁS PRESIÖN  - MENOS AIRE
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